2014年3月23日

TO: 刘经理

爱森絮凝剂（中国）有限公司

中国  江苏  泰兴

关于爱森22TPH水处理系统例行维护保养

尊敬的刘经理：

您好！

我司技术人员于2014年3月12日至贵司项目地，于次日进行相关技术服务、化学离线清洗及技术培训，直至3月15日结束。在此期间我司人员提供了如下服务：

- 免费安装原保修内的的软起动器；

- 免费安装阻垢剂系统的流量标定柱，并重新标定流量；

校正后参数：计量泵流速18.75ml/min，药剂勾兑比例：1L阻垢剂兑75L水，计量泵刻度：大60*小70，药剂使用时间：75小时，药剂每天使用量：320ml。

- 维修系统跑、冒、滴漏处；

- 检查各工位工作状况；

- 由于贵司工作人员失误造成UF的HMI进水损坏，造成系统无法运行，重新修改PLC程序，恢复在没有HMI的工况下运行系统；

- 调阅现场运行数据；

- 取样检测UF系统、RO系统产水相关数据，数据见表1；

- 化学离线清洗RO系统，清洗前后数据见表2；

| 表1 系统保养后产水取样 |
| --- |
| UF系统 | 项目 | 单位 | 设计值 | 实际值 |
|  | UF1#膜产水浊度 | NTU | ＜1 | 0.16 |
|  | UF2#膜产水浊度 | NTU | ＜1 | 0.05 |
|  | UF3#膜产水浊度 | NTU | ＜1 | 0.09 |
|  | UF4#膜产水浊度 | NTU | ＜1 | 0.47 |
|  | UF5#膜产水浊度 | NTU | ＜1 | 0.45 |
|  | UF6#膜产水浊度 | NTU | ＜1 | 1.30 |
|  | UF7#膜产水浊度 | NTU | ＜1 | 0.37 |
|  | UF8#膜产水浊度 | NTU | ＜1 | 0.12 |
|  | UF9#膜产水浊度 | NTU | ＜1 | 0.34 |
|  | UF10#膜产水浊度 | NTU | ＜1 | 0.44 |
|  | UF总产水浊度 | NTU | ＜1 | 0.27 |
|  | UF浓水浊度 | NTU | NONE | 0.82 |
|  | 盘式过滤器浊度 | NTU | ＜1.5 | 0.80 |
|  | 进水浊度 | NTU | ＜2 | 1.52 |
| RO系统 | RO浓水TDS | PPM | NONE | 605 |
|  | RO总产水TDS | PPM | 7.5 | 12 |
|  | RO总进水TDS | PPM | 175 | 222 |
|  | 四段产水TDS | PPM | 15 | 54 |
|  | 三段产水TDS | PPM | 8 | 3 |
|  | 二段1#产水TDS | PPM | 6 | 18 |
|  | 二段2#产水TDS | PPM | 6 | 16 |
|  | 一段1#产水TDS | PPM | 4 | 1 |
|  | 一段2#产水TDS | PPM | 4 | 1 |
|  | 一段3#产水TDS | PPM | 4 | 6 |

备注：1，因第一次排查系统脱盐率下降问题，RO系统每段所装膜非原来排序

2，TDS与电导率互换关系为1PPM=2Us/CM

| 表2 系统清洗前后数据 |
| --- |
| UF系统 | 项目 | 编号 | 单位 | 设计值 | 保养前 | 保养后 |
|  | 盘式过滤器进口压力 | PI101 | Mpa | 0.2-0.4 | 0.24 | 0.2 |
|  | 盘式过滤器出口压力 | PI102 | Mpa | 0.2-0.4 | 0.2 | 0.18 |
|  | UF膜进口压力 | PI103 | Mpa | 0.05-0.1 | 0.18 | 0.16 |
|  | UF膜浓水压力 | PI104 | Mpa | 0.05-0.1 | 0.14 | 0.14 |
|  | UF膜产水压力 | PI105 | Mpa | 0.05-0.1 | 0.06 | 0.06 |
|  | UF膜反洗进气压力 | PI106 | Mpa | 0.02-0.05 | 0.08 | 0.08 |
|  | UF膜反洗总进气压力 | NONE | Mpa | 0.05-0.1 | 0.12 | 0.12 |
|  | UF 膜产水流量 | FI101 | M3/H | 27-35 | 30 | 30 |
|  | UF膜浓水流量 | FI102 | M3/H | 1-3 | 3.6 | 3.6 |
|  | UF膜回水流量 | FI103 | M3/H | 1-2 | 2.6 | 2.6 |
|  | UF膜反洗流量 | FI104 | M3/H | 30-50 | 30 | 30 |
|  | UF膜进气流量 | FI105 | M3/H | 20-40 | 30 | 30 |
| RO系统 | 袋式过滤器进口压力 | PI201 | Mpa | 0.2-0.5 | 0.35 | 0.3 |
|  | 袋式过滤器出口压力 | PI202 | Mpa | 0.2-0.5 | 0.34 | 0.26 |
|  | 高压泵出口压力 | PI203 | Mpa | 1-2 | 1.6 | 1.3 |
|  | RO膜一段浓水压力 | PI204 | Mpa | 1-2 | 1.4 | 1.1 |
|  | RO膜二段浓水压力 | PI205 | Mpa | 1-2 | 1.3 | 1 |
|  | RO膜三段浓水压力 | PI206 | Mpa | 1-2 | 1.2 | 0.78 |
|  | RO膜一段产水压力 | PI207 | Mpa | 0.1-0.3 | 0.22 | 0.2 |
|  | RO膜二段产水压力 | PI208 | Mpa | 0.05-0.2 | 0.14 | 0.15 |
|  | RO膜总产水压力 | PI209 | Mpa | 0.05-0.2 | 0.08 | 0.09 |
|  | RO膜产水流量 | FI201 | M3/H | 15-25 | 17 | 22 |
|  | RO膜浓水流量 | FI202 | M3/H | 6-10 | 10 | 10 |
|  | 原水电导率 | CI201 | Us/CM | 250-350 | 412 | 372 |
|  | 产水电导率 | CI202 | Us/CM | 0-15 | 19.23 | 24.6 |
|  | 产水PH值 | PH201 | NONE | 6-9 | 6.73 | 7.15 |
|  | ORP氧化还原电位 | ORP201 | Mv | 0-150 | -11 | 268 |

备注：保养前数据来源于现场数据记录。

通过以上数据对比及现场系统实际运行工况，我司给予22T/H系统以下评估：

- UF系统产水水质较为正常，不需特别保养，如产水水量及压力维持现状不需特别保养；

- RO系统通过化学离线清洗基本达到设计要求，除了产水电导率偏高外；

- 整套系统工况运行正常，除了UF系统的HMI损坏

综合一年来实际运行工况及贵司生产实际需求，我司给予以下建议作参考：

- 贵司操作人员严格按照我司提供的操作说明书相关要求操作；

- 膜系统需要定期保养，必须定期进行离线化学清洗，UF系统6-12月一次，RO系统3-6月一次，以上时间根据实际情况可以予以调整；

- UF系统将在6月份进行一次化学离线清洗，需要停机24小时；

- 请贵司备齐以下配件，我司将在6月份使用：

- ORP标准校正液一份

- PH标准校正液一份

- 20英寸袋式过滤器一个（需要安装在目前清洗系统出口，以便过滤清洗后的杂质

- 请每个礼拜做次阻垢剂的标定，标定时长不得少于2分钟，并严格投加相关化学试剂，特别是还原剂、阻垢剂的用量，阻垢剂的用量请参照标定后的使用

另：由于我司接到供应商通知，目前贵司使用的电动阀将停产，可能造成备品备件的货期延长，为了积极响应贵司的相关服务要求及设备的正常运行，我们建议将贵司使用的电动阀执行器更换为气动执行器，由此造成的不便我们深表歉意！

若有任何疑问或需要获得更多的信息，请随时与我联系。

此致并致以最真挚的问候！

美国韵达科技/上海上泉环保工程有限公司

SNF项目经理   石文华

2014-3-27